«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Топливо-заправочная компания  Енисей»

__________________  И.В. Родькин

___  _____________  2026 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ №26-5/зппсп

по запросу предложений

на право заключения договора

на  выполнение работ по проектированию

системы пожаротушения

расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей»

Красноярский край

2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений

1.1.1 Заказчик, указанный в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» (далее – Информационная карта) и в извещении о проведении запроса предложений, размещенном на сайте заказчика http://avia-tzk.ru/zakupki_2026 (далее по тексту «официальный сайт»), приглашает любых заинтересованных в предмете запроса предложений лиц к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения договора, указанного в пункте 1 Информационной карты.

1.1.2 Основные термины и определения, используемые при проведении запроса предложений, приведены в разделе 2.

1.1.3 Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявки на участие в запросе предложений, приведены в разделе 3.

1.1.4 Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе заявки на участие в запросе предложений, приведены в разделе 6.

1.1.5 Проект договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 7.

1.1.6 Установленные Заказчиком требования к продукции, результатам работы, ее качеству и иные требования, связанные с определением соответствия товара, выполняемых работ, услуг потребностям Заказчика, изложены в разделе 8.

1.1.7 Все ссылки, используемые в настоящей документации, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей закупочной документации, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты Информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в Проекте договора и Технической части закупочной документации относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам Проекта договора и Технической части закупочной документации.

1.1.8 Документация по запросу предложений является приложением к Извещению о проведении запроса предложений, дополняет, уточняет и разъясняет его.

1.1.9 Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в закупочной процедуре. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по вышеуказанным расходам, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.1.10. Все заявки на участие в запросе предложений, а также отдельные документы, входящие в их состав, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупочной процедуры и опоздавших заявок (в перечисленных исключительных случаях заявки возвращаются путем их вручения Участнику закупочной процедуры либо путем направления простым почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке).

1.1.11 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания договора, не неся при этом ответственности перед Участниками запроса предложений или любыми третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса предложений.

1.1.12 Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком на официальном сайте в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений.

1.2. Правовой статус процедуры и документов

1.2.1 Проведение данной процедуры запроса предложений не регулируется нормами Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

1.2.2 Настоящая процедура запроса предложений является иным способом закупки (помимо конкурса или аукциона).

1.2.3 Настоящая процедура запроса предложений не является торгами, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая документация и извещение о проведении запроса предложений не являются публичной офертой Заказчика в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2.4 Размещенное на официальном сайте извещение о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками запроса предложений в соответствии с этим.

1.2.5 Заявка на участие в запросе предложений Участника запроса предложений имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

1.2.6 Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.7 Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом.

1.2.8.Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок.

1.2.9. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов предложений.

1.3. Обжалование

1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе - касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками закупочной процедуры/Участником запроса предложений своих обязательств, решаются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка их рассмотрения. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2 В рамках реализации положений пункта 1.3.1Участник запроса предложений имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, закупочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, направив жалобу на имя руководителя Заказчика по адресу и реквизитам, указанным в пункте 2 Информационной карты.

1.3.3 Обжалование действий (бездействия) Заказчика закупочной комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2, допускается в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте.

1.3.4 Условия и положения извещения и документации о проведении запроса предложений могут быть обжалованы до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

1.3.5 Жалоба рассматривается руководителем Заказчика в срок, не превышающий 2 рабочих дней. Данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя Заказчика.

1.3.6 По результатам рассмотрения жалобы руководитель Заказчика имеет право:

а) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной;

б) удовлетворить жалобу полностью или частично, направив закупочной комиссии заключение о пересмотре обжалуемых решений, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры может появиться угроза безопасности, жизни и здоровья граждан.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Основные используемые термины и определения

2.1.1 договор – договор, заключаемый для удовлетворения потребностей Заказчика в продукции; в соответствии со ст. 154 ГК РФ понимается двух- или многосторонняя сделка;

2.1.2 документация по запросу предложений (закупочная документация, документация) – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в запросе предложений, в том числе о предмете закупки, требованиях к Участникам закупочной процедуры, требованиях к закупаемой продукции, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам запроса предложений;

2.1.3 заинтересованность в совершении Заказчиком сделки – определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2.1.4 Заказчик – организация, указанная в пункте 2 Информационной карты;

2.1.5 закупка (процедура закупки) - последовательность действий, осуществляемая в соответствии с правилами, установленными настоящей документацией о проведении запроса предложений, в результате которой Заказчик производит выбор поставщика с целью заключения договора между поставщиком и Заказчиком, по которому Заказчик выступает в качестве плательщика денежных средств;

2.1.6 закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный Заказчиком для принятия решений в рамках настоящего запроса предложений;

2.1.7 запрос предложений - способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем признается участник, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяют потребностям Заказчика;

2.1.8 заявка на участие в запросе предложений (заявка) – комплект документов, содержащих предложение Участника закупочной процедуры, направленный Заказчику по форме, в составе и в порядке, установленными в закупочной документации;

2.1.9 инициатор закупки - сотрудник или функциональное подразделение Заказчика, заинтересованное в заключении соответствующего договора и обеспечивающее его заключение, в том числе - посредством инициирования закупочных процедур (подготовки заявки на закупку);

2.1.10 крупная сделка - сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Заказчиком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2.1.11 лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в закупочной документации, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора;

2.1.12 Организатор закупки (Организатор)- организация, указанная в пункте 3 Информационной карты, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений;

2.1.13 открытый запрос предложений – запрос предложений, в котором может принять участие любое лицо;

2.1.14 официальный сайт - официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается информация о закупочной деятельности Заказчика, в рамках настоящей документации является сайт Заказчика -    http://avia-tzk.ru/zakupki_2026;

2.1.15 победитель запроса предложений – Участник запроса предложений, который по решению закупочной комиссии предложил лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений;

2.1.16 поставщик - любое лицо (поставщик, подрядчик, исполнитель), с которым Заказчик заключает гражданско-правовой договор на поставку продукции для нужд Заказчика и за счет средств Заказчика;

2.1.17 продукция - товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе; под иными объектами гражданских прав понимаются имущественные права, интеллектуальная собственность и нематериальные блага;

2.1.18 Участник закупочной процедуры – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений; выражением заинтересованности является - запрос документации по запросу предложений, запрос о разъяснении документации по запросу предложений, предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, подача заявки на участие в запросе предложений;

2.1.19 Участник закупки (Участник запроса предложений) – Участник закупочной процедуры, представивший заявку на участие в запросе предложений, в отношении которого принято решение закупочной комиссии о допуске к участию в запросе предложений;

2.1.20 эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету закупки, и привлекаемое для их использования в рамках закупочной процедуры.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

3.1. Общий порядок проведения запроса предложений

3.1.1 Запрос предложений проводится в следующем порядке:

а) Размещение Извещения о проведении запроса предложений и закупочной документации и их предоставление Участникам закупочной процедуры (пункт 3.2);

б) Подготовка Участниками закупочной процедуры своих заявок на участие в запросе предложений; разъяснение Заказчиком документации по запросу предложений (при необходимости) (пункты 3.3 - 3.9);

в) Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием (пункты 3.10);

г) Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений (пункты 3.11-3.13);

д) Заключение договора (пункт 3.14-3.15.).

3.2. Предоставление документации по запросу предложений.

3.2.1 Документация по запросу предложений размещена на официальном сайте (дата и номер Извещения указаны в пункте 4 Информационной карты) и доступна для ознакомления всем желающим без взимания платы.

3.2.2 Любое заинтересованное лицо для получения документации в письменной форме вправе обратиться в адрес Заказчика в письменной форме (по реквизитам Заказчика, указанным в извещении о проведении запроса предложений, в пункте 3 Информационной карты). Заказчик в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего письменного заявления передает такому лицу копию утвержденной документации в письменной форме либо форме электронного документа, направляется на электронный адрес, указанный в заявлении. Если это предусмотрено извещением о проведении запроса предложений, документация в письменной форме предоставляется после внесения платы в размере, указанном в извещении. Размер платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации по запросу предложений и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление.

3.3. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

3.3.1 Участник закупочной процедуры должен подготовить заявку на участие в запросе предложений по формам, установленным в настоящей документации, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 16 Информационной карты, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации.

3.3.2 Описание продукции, предлагаемой к поставке в рамках запроса предложений, должно соответствовать требованиям, установленным в Информационной карте.

3.3.3 Участник закупочной процедуры вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае установления факта подачи одним Участником закупочной процедуры двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки этим Участником закупочной процедуры не отозваны, все заявки такого Участника закупочной процедуры не рассматриваются.

3.3.4 Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупочной процедуры без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).

3.3.5 Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью Участника закупочной процедуры (при наличии).

3.3.6 Требования пунктов 3.3.4 и 3.3.5 не распространяются на нотариально заверенные копии документов, на документы, переплетенные типографским способом.

3.3.7 Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупочной процедуры (при наличии).

3.3.8 Ненадлежащее исполнение Участником закупочной процедуры требований, предусмотренных настоящей документацией, к составу, оформлению и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений, а также к описанию продукции, предлагаемой к поставке, может являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого Участника закупочной процедуры.

3.4. Срок действия заявки на участие в запросе предложений

3.4.1 Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником закупочной процедуры в форме 6.1, который должен быть не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок.

3.5. Официальный язык запроса предложений

3.5.1 Предложение, подготовленное Участником закупочной процедуры, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются Участники запроса предложений и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.5.2 Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

3.5.3 Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.5.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

3.6. Валюта заявки на участие в запросе предложений

3.6.1 Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 Информационной карты.

3.6.2 Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным настоящей документацией.

3.7. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

3.7.1 Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 8 Информационной карты.

3.8. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

3.8.1 В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 12 Информационной карты установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений (далее – обеспечение заявки), Участник закупочной процедуры должен предоставить в составе своей заявки на участие в запросе предложений обеспечение заявки в форме, в размере и в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 12 Информационной карты.

3.8.2 В качестве обеспечения заявки используются только денежные средства.

3.8.3 Факт внесения Участником закупочной процедуры денежных средств в качестве обеспечения заявки подтверждается платежным поручением (квитанцией) или копией такого поручения (квитанции).

3.8.4 Обеспечение заявки должно быть зачислено по реквизитам счета Заказчика, указанным в пункте 12 Информационной карты, не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 23 Информационной карты.

3.8.5 Обеспечение заявки возвращается Заказчиком на счет, указанный Участником закупочной процедуры в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком закупки решения об отказе от проведения запроса предложений;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления Организатору закупки уведомления об отзыве Участником закупочной процедуры заявки на участие в запросе предложений, если указанный отзыв поступил Организатору закупки до момента начала процедуры вскрытия закупочной комиссией конвертов с заявками;

в) в течение пяти рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается Участнику закупочной процедуры, заявка которого опоздала);

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии – Участнику(-ам) закупочной процедуры, не допущенному(-ым) к участию в запросе предложений;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений – Участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями;

е) победителю запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору;

ж) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора c Участником закупочной процедуры, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с Участником закупочной процедуры, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному Участником запроса предложений;

з) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком закупки решения о незаключении договора по результатам запроса предложений.

3.8.6 Допускается задержка возврата обеспечения заявок на участие в запросе предложений в случае поступления жалобы на действия (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии на время рассмотрения такой жалобы.

3.8.7 Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано в случае уклонения лица, с которым заключается договор, от заключения такого договора.

3.8.8 Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано при отзыве либо изменении поданной заявки Участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания установленного документацией о запросе предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

3.8.9 При наступлении случая, указанного в пунктах 3.9.7 и 3.9.8, Заказчик уведомляет об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в пользу Заказчика.

3.9. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

3.9.1 Любой Участник закупочной процедуры вправе направить Заказчику официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица Участника закупочной процедуры о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, по контактным реквизитам Заказчика, указанным в извещении о проведении запроса предложений, не позднее, чем за 2 (два) дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

3.9.2 Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса предоставляет всем Участникам закупочной процедуры разъяснения путем их размещения на официальном сайте без ссылки на лицо, направившее запрос о разъяснении.

3.9.3 Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте

3.9.4 Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

3.10. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений

3.10.1 Участник закупочной процедуры направляет свое предложение (заявку) в конверте, в котором  указывается наименование и адрес Заказчика, полное фирменное наименование Участника закупочной процедуры и его почтовый адрес, наименование и реестровый номер запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.

3.10.2 Участник закупочной процедуры вправе не указывать на внешнем конверте информацию, указанную в подпункте 3.12.1б)

3.10.3 Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе предложений должны быть направлены Заказчику по адресу, указанному в пункте 23 Информационной карты.

3.10.4 Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в извещении и в Информационной карте.

3.10.5 Заказчик регистрирует конверты с заявками на участие в запросе предложений в Журнале регистрации конвертов, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в Информационной карте.

3.10.6 Заказчик вправе предусмотреть разумные меры безопасности в отношении проверки содержимого конвертов с заявками на участие в запросе предложений без их вскрытия. Заказчик вправе требовать предъявления лицом, доставившим конверт с заявками на участие в запросе предложений, документа, удостоверяющего его личность.

3.10.7 По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой, с указанием регистрационного номера, даты и времени получения конверта.

3.10.8. Заявка с приложенными документами может быть подана в электронном виде путем направления ее по адресу электронной почты Заказчика (Организатора):  zakupki@avia-tzk.ru

3.10.9. При подаче заявки в электронном виде участник прикрепляет файлы, содержащие документы заявки, к электронному письму, которое должно иметь название (тему письма), содержащее: слова «Заявка на запрос предложений №26-5/зппсп от» и далее наименование (или краткое наименование) либо Ф.И.О. участника, например:  «Заявка на запрос предложений №26-5/зппсп от ООО «Фирма». В случае, если заявка участника будет содержаться в нескольких электронных письмах, то название каждого письма должно дополнительно содержать указание на то, что это часть заявки и номер такой части, например: «Заявка на запрос предложений №26-5/зппсп от ООО «Фирма» часть 1», «Заявка на запрос предложений №26-5/зппсп от ООО «Фирма» часть 2» и т.д.

3.11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений

3.11.1 Комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в запросе предложений или открывает электронные письма, которыми поступили заявки в электронном виде во время, указанное в извещении и в Информационной карте.

3.11.2 Закупочной комиссией вскрываются заявки на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры, которые поступили Заказчику до окончания время их приема.

3.11.3 В случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, подана только одна заявка на участие в запросе предложений, конверт (или электронное письмо) с указанной заявкой вскрывается (открывается), и указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается в порядке, установленном пунктом 3.13.

3.12. Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений

3.12.1 Заявки на участие в запросе предложений, поданные на бумажном носителе в конверте и полученные Заказчиком после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений Участнику не возвращаются.

3.12.2 Участник закупочной процедуры при отправке заявки на участие в запросе предложений по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок и признана опоздавшей.

3.13. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.

3.13.1 Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в запросе предложений Участников закупочной процедуры проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 26 Информационной карты.

3.13.2 Заказчик вправе привлекать экспертов к рассмотрению заявок. При этом закупочная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако, может принимать любые самостоятельные решения.

3.13.3 Участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки Участников запроса предложений повлиять на закупочную комиссию при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Заказчиком, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений (отклонению) таких Участников запроса предложений.

3.13.4 В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений Заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений, информацию для подтверждения достоверности указанных в такой заявке сведений.

3.13.5 В ходе рассмотрения и оценки заявок Заказчик по решению закупочной комиссии вправе направить Участникам запроса предложений письменные запросы по разъяснению положений заявки, не изменяющие основные условия заявки на участие в запросе предложений, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки на участие в запросе предложений (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником продукции.

3.13.6 В ходе рассмотрения и оценки заявок Заказчик вправе направить Участникам запроса предложений официальные письменные запросы об исправлении выявленных арифметических ошибок или опечаток в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и направлении Заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:

а) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

б) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования сумм по каждой строке, преимущество имеет цена, указанная в заявке;

в) при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке;

3.13.7 Представленные Участниками запроса предложений сведения по запросу Заказчика могут быть приняты к рассмотрению и оценке закупочной комиссией.

3.13.8 При уточнении заявок на участие в запросе предложений Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия одному или нескольким Участникам запроса предложений.

3.13.9 Закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 26 Информационной карты осуществляет рассмотрение представленных заявок на участие в запросе предложений и Участников закупочной процедуры на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящей закупочной документацией.

3.13.10 Закупочная комиссия проверяет:

а) состав, содержание и оформление заявок на участие в запросе предложений и их соответствие требованиям настоящей закупочной документации, изложенным в пункте 16 Информационной карты;

б) достоверность сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе предложений;

в) соответствие Участников закупочной процедуры требованиям настоящей закупочной документации, изложенным в пункте 13 Информационной карты (включая проверку соответствия субподрядчиков, поставщиков, соисполнителей);

г) соответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

д) соответствие описания продукции, предлагаемой в рамках запроса предложений, представленной в заявке на участие в запросе предложений, на соответствие требованиям, установленным в Информационной карте;

е) соответствие цены заявки на участие в запросе предложений начальной (максимальной) цене, если она установлена в пункте 8 Информационной карты;

ж) наличие, а также соответствие размера, условий или порядка предоставления обеспечения заявки требованиям, изложенным в пункте 12 Информационной карты.

3.13.11 Закупочная комиссия вправе принять решение об отказе в допуске Участнику закупочной процедуры к дальнейшему участию в запросе предложений по следующим основаниям:

а) несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям настоящей закупочной документации к составу, содержанию и оформлению заявок на участие в запросе предложений;

б) предоставление недостоверных сведений и документов;

в) несоответствие Участника закупочной процедуры требованиям настоящей закупочной документации;

г) несоответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемой продукции и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей закупочной документации;

д) несоответствие описания продукции, предлагаемой к поставке в рамках запроса предложений, требованиям, установленным в закупочной документации;

е) цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений, превышает начальную (максимальную) цену (если установлена);

ж) отсутствие или несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки требованиям закупочной документации.

3.13.12 Отказ в допуске к участию в процедуре запроса предложений по основаниям, не указанным в закупочной документации, не допускается.

3.13.13 Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки Участников запроса предложений в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки, указанными в Информационной карте, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в Информационной карте.

3.13.14 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией каждой заявке, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер, начиная с первого. Первый номер присваивается заявке, которая набрала наибольшее количество баллов.

3.13.15 Закупочная комиссия признает победителем в запросе предложений Участника запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место.

3.13.16 В процессе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений ведется протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться сведения:

а) наименование запроса предложений;

б) начальную (максимальную) цену договора (если устанавливалась);

в) перечень Участников закупочной процедуры, подавших заявки, и цены таких заявок;

г) решение о допуске Участника закупочной процедуры к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует Участник закупочной процедуры или его заявка, а также положений такой заявки, которые не соответствуют требованиям закупочной документации;

д) если по результатам рассмотрения заявок только один Участник закупочной процедуры и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся, а также указываются рекомендации Заказчику по дальнейшим действиям;

е) если по результатам рассмотрения заявок было принято решение об отказе в допуске всем Участникам закупочной процедуры, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

ж) результаты оценки каждой заявки допущенных участников;

з) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении мест в ранжировке по степени предпочтительности;

и) наименование, место нахождения, почтовый адрес победителя запроса предложений, цена его заявки и срок заключения договора.

3.13.17 Протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений оформляется и подписывается в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии.

3.14. Преддоговорные переговоры

3.14.1 Между Заказчиком и Участником запроса предложений, с которым по результатам проведения закупки заключается договор, по предложению инициатора закупки или по рекомендации закупочной комиссии могут проводиться преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров), направленные на уточнение условий, не указанных в документации о закупке или заявке на участие в запросе предложений лица, с которым заключается договор, на уточнение несущественных условий договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения.

3.14.2 Запрещаются переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

3.14.3 Запрещаются переговоры, меняющие существенные условия договора, кроме переговоров:

а) по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

б) по изменению объемов без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены документацией о закупке; при увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Участником запроса предложений вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции;

в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для Заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристики продукции и т.д.

3.15. Заключение договора с победителем запроса предложений

3.15.1 Договор с победителем запроса предложений заключается в срок, указанный в  Информационной карте.

3.15.2 Проект договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры, формируется Заказчиком и направляется на подписание лицу, с которым заключается договор по результатам проведенного запроса предложений (с учетом преддоговорных переговоров), в течение 3 (трех) дней с даты размещения на официальном сайте протокола по итогом рассмотрения заявок либо с даты проведенных преддоговорных переговоров (в случае их проведения).

3.15.3 Лицо, с которым заключается договор по результатам проведенного запроса предложений, в течение десяти рабочих  дней с даты получения проекта договора предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны и заверенный печатью (при наличии) проект договора.

3.15.4 В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо согласие, одобрение собственника, договор заключается после прохождения соответствующих корпоративных процедур (согласия, одобрения собственника), а срок, указанный в пункте 3.15.1, отсчитывается с даты получения такого согласования (согласия, одобрения).

3.15.5 В случае, если Участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 3.15.3 закупочной документации, подписанный им договор, либо не предоставил (в срок, установленный в соответствии с настоящей закупочной документацией) надлежащее обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения договора было предусмотрено в закупочной документации), такой Участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения Участника закупки от заключения договора внесенное им обеспечение заявки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в запросе предложений было предусмотрено в закупочной документации).

3.15.6 В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора закупочная комиссия вправе:

а) рекомендовать Заказчику обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем запроса предложений, или

б) выбрать новым победителем в запросе предложений Участника закупки, занявшего следующее место, а также дать рекомендацию Заказчику провести переговоры с новым победителем по уменьшению цены его заявки, или

в) отказаться выбирать нового победителя и прекратить процедуру запроса предложений без заключения договора по его результатам.

3.15.7 На основании решения закупочной комиссии Заказчик может провести переговоры с новым победителем по уменьшению цены его заявки.

3.15.8 В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией, либо только один Участник закупочной процедуры был признан Участником запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

3.16. Обеспечение исполнения договора

3.16.1 В случае, если это указано в Информационной карте, победитель запроса предложений или Участник закупки, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в сроки и в порядке, предусмотренном проектом договора (раздел 7).

3.16.2 Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса указаны в Информационной карте. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть предоставлено в сроки, установленные проектом договора (раздел 7) и/или Информационной картой.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ,

ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Общие требования к Участникам закупочной процедуры

4.1.1 Участником закупочной процедуры может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупочной процедуры, которые соответствуют требованиям, указанным в настоящем разделе.

4.2. Обязательные требования к Участникам закупочной процедуры

4.2.1 К Участникам закупочной процедуры предъявляются  обязательные требования, указанные в Информационной карте.

4.3. Дополнительные требования к Участникам закупочной процедуры

4.3.1 Заказчик вправе установить следующие дополнительные требования к Участникам закупочной процедуры:

а) отсутствие сведений об Участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) отсутствие сведений об Участниках закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

в) обладание Участниками закупочной процедуры исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

4.3.2 При проведении запроса предложений Заказчик вправе установить измеряемые квалификационные требования к Участникам закупочной процедуры, в том числе:

а) наличие финансовых, материальных-технических средств, кадровых ресурсов, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

б) профессиональная компетентность, положительная деловая репутация, надежность, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг;

в) иные квалификационные требования, связанные с предметом закупки.

4.3.3 Требования к Участникам закупочной процедуры (в том числе, дополнительные и конкретные квалификационные требования) в рамках настоящего запроса предложений установлены в Информационной карте.

4.3.4 Не допускается предъявлять к Участникам закупочной процедуры требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к Участникам закупочной процедуры, применяются в равной степени ко всем Участникам закупочной процедуры

4.3.5 Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов Заказчика, то указанные требования не должны быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.3.6 В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупочной процедуры, требования, установленные в документации по запросу предложений к Участникам закупочной процедуры, предъявляться к каждому из указанных лиц в отдельности, если иное не предусмотрено в пункте 13 Информационной карты.

4.4. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

4.4.1 Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пунктах 4.2 и 4.3, Участник закупочной процедуры в составе заявки должен приложить документы, указанные в Информационной карте (для иностранных юридических лиц - аналогичные документы, предусмотренные законодательством страны места нахождения юридического лица).

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1.Состав лота: заключение договора на  выполнение работ по модернизации технологического трубопровода расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей».

5.2.Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1, 2, 3 и 4 настоящей закупочной документации.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет запроса предложений | право заключения договора на выполнение работ по проектированию системы пожаротушения расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей» |
| 2 | Заказчик | наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания Енисей» (ООО «ТЗК Енисей»), Юридический адрес: Красноярский край, Емельяновский район, гп.Емельяново, тер Аэропорт Красноярск, зд. 1 Почтовый адрес: 663013, РФ, Красноярский край, Емельяново-1, аэропорт, строение 1 Тел./факс: +7 (391) 274-66-30, e-mail: zakupki@avia-tzk.ru ИНН 2411019700, КПП 246750001 ОГРН 1092411000659 контактное лицо: Большаков Андрей Сергеевич, тел.: (391) 274-66-30 доб.133, моб. Тел. +7 (913) 191-62-04, эл.почта: bolshakov.as@gazprom-neft.ru |
| 3 | Организатор закупки | наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания Енисей» (ООО «ТЗК Енисей»), Юридический адрес: Красноярский край, Емельяновский район, гп.Емельяново, тер Аэропорт Красноярск, зд. 1 Почтовый адрес: 663013, РФ, Красноярский край, Емельяново-1, аэропорт, строение 1 Тел./факс: +7 (391) 274-66-30, e-mail: zakupki@avia-tzk.ru ИНН 2411019700, КПП 246750001 ОГРН 1092411000659 контактное лицо: Большаков Андрей Сергеевич, тел.: (391) 274-66-30 доб.133, моб. Тел. +7 (913) 191-62-04, эл.почта: bolshakov.as@gazprom-neft.ru |
| 4 | Реестровый номер закупки и дата размещения извещения о проведении запроса предложений на сайте | №26-5/зппсп |
| 5 | Срок выполнения работ | в течение трех месяцев с момента заключения договора |
| 6 | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | в соответствии с проектом договора |
| 7.1 | Форма, сроки и порядок оплаты: | в соответствии с проектом договора |
| 8 | Начальная (максимальная) цена договора | 2 782 600 рублей (без учёта НДС) |
| 9 | Структура цены договора | Цена договора должна включать в себя все расходы Участника, связанные с исполнением договора, в том числе, стоимость использования оборудования, материалов, транспортные расходы до места выполнения работ. |
| 10 | Официальный язык запроса предложений | русский |
| 11 | Валюта запроса предложений | российский рубль |
| 12 | Размер, сроки предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений, реквизиты счета для его перечисления | не предусмотрено |
| 13 | Требования, предъявляемые к Участникам закупочной процедуры | 13.1. Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим обязательным требованиям: а) соответствие Участника закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе - обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора; б) отсутствие процедуры ликвидации Участника закупочной процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупочной процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) отсутствие приостановления деятельности Участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений; г) наличие опыта выполнения аналогичных работ по проектированию Систем подслойного пожаротушения РВС на складах ГСМ (не менее двух исполненных договоров в течение предшествующего периода не продолжительностью не более трех лет). |
| 14 | Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей Условия привлечения субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей | не допускается |
| 15 | Требования к предмету закупки | в соответствии с разделом 8 настоящей документации и проектом договора |
| 16 | Требования к содержанию, формам и составу заявки на участие в запросе предложений | 16.1. заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 1); 16.2. коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 2); 16.3. анкета по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 3); 16.4. - полученную не ранее чем за 60 календарных дней до дня размещения извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц - оригинал или заверенную копию такой выписки (для юридического лица), - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя). 16.5. - копии учредительных документов Участника закупочной процедуры в действующей редакции (Устав и свидетельство о гос. регистрации юридического лица («свидетельство ОГРН»)), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника; 16.6. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупочной процедуры - юридического лица (копия решения (протокола) о назначении или об избрании, приказа о назначении на должность), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупочной процедуры без доверенности (далее по тексту - руководитель). 16.7. Документы о членстве в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. 16.8. Документы об аттестации сотрудника Участника на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. 16.9. Документы (копии договоров, актов о выполнении работ, оказания услуг), подтверждающих наличие опыта выполнения аналогичных работ по проектированию Систем подслойного пожаротушения РВС на складах ГСМ (не менее двух исполненных договоров в течение предшествующего периода не продолжительностью не более трех лет). В случае, если от имени Участника закупочной процедуры действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупочной процедуры, подписанную руководителем и заверенную печатью Участника закупочной процедуры. |
| 17 | Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений | установлены в пункте 3.3 настоящей закупочной документации |
| 18 | Требования к сроку действия заявок на участие в запросе предложений | заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна не менее чем в течение 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок |
| 19 | Количество копий заявки на участие в запросе предложений | заявка в одном экземпляре, копии не требуются |
| 20 | Возможность подачи альтернативных предложений, их максимальное количество | не допускается |
| 21 | Возможность предоставления Участниками закупочной процедуры в своих заявках встречных предложений по форме и (или) условиям договора либо протокола разногласий | не допускается |
| 22 | Возможность проведения процедуры переторжки | не допускается |
| 23 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений | начало подачи заявок – 07.07.2026 года 10.00 час. (время местное), место подачи (на выбор): - нарочно по адресу: 663021, Красноярский край, п.Емельяново, район аэропорта «Красноярск», сооружение 1. - электронной почтой на адрес: zakupki@avia-tzk.ru окончание подачи заявок – 15.07.2026 года 10.00 час. (время местное) |
| 24 | Порядок предоставления Участникам закупочной процедуры разъяснений положений документации по запросу предложений | В соответствии с п. 3.9. настоящей закупочной документации |
| 25 | Дата и время вскрытия заявок на участие в запросе предложений | 15.07.2026 года 10.00 час.10 мин. (время местное) |
| 26 | Даты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений | 15.07.2026 года 10.00 час.10 мин. - 16.07.2026 года 10.00 час. (время местное) - рассмотрение заявок. 16.07.2026 года 10.00 час. (время местное) – подведение итогов. |
| 27 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и их значимость | цена договора – 100 % |
| 28 | Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений | оценка заявок осуществляется в следующем порядке: - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: , где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная цена договора; Ai - цена договора, предложенная i-м участником. Значимость критерия Цена – 100%. При равенстве цен, предложенных участниками, предпочтения отдается заявке участника, предложившей больший по продолжительности гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование. |
| 29 | Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать проект договора либо совершить иные действия, предусмотренные документацией по запросу предложений для его подписания | победитель запроса предложений должен подписать договор и направить его в адрес Заказчика в течение десяти рабочих дней с даты получения проекта договора. |
| 30 | Обеспечение исполнения договора | не установлено |

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

6.1. Заявка на участие в запросе предложений (форма 1)

6.1.1 Форма заявки на участие в запросе предложений:

«_____»___________ года

№__________

Заявка на участие в запросе предложений

Изучив Извещение о проведении запроса предложений № ______ (указывается номер Извещения), размещенное на сайте Заказчика, и закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, ______________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупочной процедуры – юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. Участника закупочной процедуры – физического лица)

(далее по тексту «Заявитель») в лице ________________________________________________ _______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного представителя)

действующего на основании _______________________________________________________

(указывается документ, на основании которого

действует уполномоченный представитель)

предлагает заключить Договор

на  выполнение работ по проектированию системы пожаротушения расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей» на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящей заявке.

Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. _____________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

кроме того НДС, руб. 			_____________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

итого с НДС, руб. 				______________________________

(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___»_______________года.

Настоящим подтверждаю, что в отношении Заявителя не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании Заявителя банкротом, его деятельность  не  приостановлена, а  также, что размер задолженности Заявителя по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 50  балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания Заявителя победителем запроса предложений, последний обязуется подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями поданной заявки на участие в запросе предложений, в течение 10 календарных дней с момента получения проекта договора от Заказчика.

В случае, если заявке на участие в запросе предложений Заявителя будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, Заявитель обязуется подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями заявки на участие в запросе предложений.

Предложения Заявителя  в данном запросе предложений представлены в документах, указанных в Описи документов, которые являются неотъемлемой частью заявки на участие в запросе предложений – всего на ____________ листах.

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 16 Информационной карты:

1.

2.

...

Должность				Подпись				Ф.И.О.

М.П.

6.1.2 Инструкции по заполнению

а) заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке Участника закупочной процедуры. Участник закупочной процедуры присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

б) Участник закупочной процедуры – юридическое лицо должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо должен указать свои Ф.И.О. и место регистрации.

в) Участник закупочной процедуры должен указать стоимость работ в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с итоговым значением коммерческого предложения. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

г) Участник закупочной процедуры должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям пункта 3.4.

д) Участник закупочной процедуры должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть предложения Участника закупочной процедуры.

е) Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 3.3.4 и 3.3.5.

6.2. Коммерческое предложение (форма 2)

6.2.1 Форма коммерческого предложения:

Приложение 1 к заявке на участие в запросе предложений

от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Коммерческое предложение

на  выполнение работ по проектированию системы пожаротушения расходного склада ГСМ ООО «ТЗК Енисей»

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует)

6.2.2 Инструкции по заполнению

а) Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное коммерческое предложение.

б) Участник закупочной процедуры указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения.

в) Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки соответствующего приложения к Договору.

г) В коммерческом предложении указываются: описание услуг, их основные характеристики,  цена, по тем критериям, которые содержатся в Технической части (Раздел 8 настоящей закупочной документации).

6.3. Анкета Участника закупочной процедуры (форма 3)

6.3.1 Форма Анкеты Участника закупочной процедуры

Приложение 2 к заявке на участие в запросе предложений

от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес места нахождения

Участника закупочной процедуры: _____________________________

Анкета Участника закупочной процедуры

Сведения об Участнике закупочной процедуры

1. Наименование Участника закупочной процедуры с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица) / Фамилия, имя, отчество Участника закупочной процедуры (для физического лица)

2. Свидетельство о государственной регистрации  (дата и номер, кем выдано) Участника закупочной процедуры – юридического лица либо паспортные данные для Участника закупочной процедуры – физического лица

3. ИНН/КПП Участника закупочной процедуры

4. Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица)

5. Почтовый адрес Участника закупочной процедуры

6. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупочной процедуры в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

7. Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты Участника закупочной процедуры (с указанием кода города)

8. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупочной процедуры, имеющего право действовать от имени Участника согласно его учредительным документам, либо уполномоченного доверенностью на подписание заявки и договора представителя   с указанием должности и контактного телефона, реквизитов доверенности.

9. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупочной процедуры с указанием должности, контактного телефона, адрес электронной почты

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего,

должность, на основании чего действует)

6.6.2 Инструкции по заполнению

а) Участник закупочной процедуры приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета.

б) Участник закупочной процедуры – юридическое лицо указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес своего места нахождения. Участник закупочной процедуры – физическое лицо указывает свои Ф.И.О. и адрес регистрации.

в) Участники закупочной процедуры должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

г) В графе 6 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

7. Проект договора

ДОГОВОР № ______

на выполнение проектных работ

| г. Красноярск | «___» _______________ 2021 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания Енисей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Родькина Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора

1.1.	Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению проектных работ по разработке проекта «Техническое перевооружение склада нефти и нефтепродуктов. Система подслойного пожаротушения РВС», включающх в себя следующие стадии:

- Сбор всех необходимых исходных данных, включая предпроектное обследование территории разработки документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в объеме, поручаемом настоящим заданием, включая, но не ограничиваясь выполнением геодезической съемки строительных конструкций и оборудования существующих зданий и сооружений и инженерных сетей в границах проектирования и районе предполагаемых точек подключения (при необходимости), направления соответствующих запросов (при необходимости) в уполномоченные органы исполнительной власти и других работ;

- Разработка документации на техническое перевооружение ОПО [проектная и рабочая документация (РД)].

- Разработка сметной документации.

- Обеспечение прохождения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение ОПО, включая регистрации заключения в установленном порядке в МТУ Ростехнадзора;

1.2.	Требования к выполняемой работе и её результату определены в Техническом задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору).

1.3. Срок выполнения работ: три календарных месяца с даты заключения Договора сторонами.

Статья 2. Права и обязанности сторон

2.1.	Заказчик обязуется:

2.1.1.	Принять и оплатить выполненные Исполнителем проектные работы, соответствующие условиям Договора (в том числе Техническому заданию на проектирование) и требованиям действующего законодательства РФ, в порядке, предусмотренном Договором.

2.2.	Исполнитель обязуется:

2.2.1.	Выполнить работу по разработке проекта  в точном соответствии с Техническим заданием на проектирование.

2.2.2.	Предварительно до изготовления проекта согласовать с Заказчиком  проектируемое оборудование и материалы в порядке и по формам, предусмотренным Техническим заданием на проектирование к настоящему договору.

Согласовать готовый проект с Заказчиком, выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, о внесении изменений и/или дополнений в проект, если такие изменения и дополнения не противоречат условиям Договора, включая Техническое задание на проектирование, и нормам законодательства РФ.

2.2.3.	Обеспечить получение в отношении проекта  положительное заключение экспертизы промышленной безопасности уполномоченного органа, при необходимости выполнив изменения дополнения проекта, согласовав их с Заказчиком.

2.2.4. В порядке, предусмотренном Договором, передать Заказчику готовый проект, получивший необходимые согласования согласно подпункту 2.2.2.

2.2.5.	По требованию Заказчика своими силами и за свой счёт устранять недостатки в разработанном проекте, допущенные по вине Исполнителя, выявленные как в ходе её приёмки (явные недостатки), так и после таковой (неявные недостатки), в том числе недостатки, выявленные в процессе выполнения строительных (монтажных) работ на основании разработанного проекта.

2.2.6.	По запросам Заказчика предоставлять ему любую необходимую информацию о ходе выполнения работ по Договору, в том числе информацию о степени готовности той или иной части проекта (раздела, комплекта).

2.2.7.	Не передавать третьим лицам полностью или частично свои права и/или обязанности по Договору без получения предварительного письменного согласия Заказчика.

2.3.	Исполнитель должен выполнить предусмотренные настоящим Договором работы лично. Привлечение к выполнению работ субподрядчиков (третьих лиц) не допускается.

Статья 3. Порядок приёмки выполненных работ

3.1.	Сдача-приёмка выполненных работ осуществляется в порядке, предусмотренном п. 45.5. Приложения №1 к настоящему договору.

3.2.	С момента принятия Заказчиком документации по результатам проектных работ Исполнителя   право собственности и все права на использование такой документации в соответствии с её назначением переходят к Заказчику.

3.3.	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта Исполнитель обязан представить Заказчику счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.

3.4.	Стороны понимают и признают, что согласование Заказчиком проектной документации и/или приёмка проектной документации, не освобождает Исполнителя от ответственности за ошибки, неточности и иные недостатки документации, обнаруженные впоследствии.

Статья 4. Цена работ и порядок оплаты

4.1.	Общая цена работ по настоящему Договору (далее – цена работ) составляет ________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС – ______ (_______________) рубля __ копеек.

4.2.	Цена работ является твёрдой и изменению не подлежит.

Исполнитель подтверждает, что цена работ включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 Договора, а также исполнения им всех иных обязательств, предусмотренных Договором.

4.3.	Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется Заказчиком:

в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о выполнении работ в полном объеме (передаче Заказчику проектной,  рабочей, сметной документации, экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение ОПО, включая регистрацию заключения в установленном порядке в МТУ Ростехнадзора).

4.5.	Все платежи осуществляются в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, указанный в статье 9 Договора. Датой совершения платежа считается дата списания денежных средств.

Статья 5. Конфиденциальность

5.1.	Стороны понимают и признают, что любая информация, касающаяся предмета Договора, его условий, хода исполнения и полученных результатов, в том числе разработанный проект, является конфиденциальной.

5.2.	Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения Договора и раскрывать такую информацию третьим лицам лишь постольку, поскольку это необходимо для исполнения обязательств сторон по Договору.

Статья 6. Ответственность сторон

6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом положений настоящей статьи.

6.2.	Сторона, нарушившая условия Договора, возмещает другой стороне причинённые в результате такого нарушения убытки, а также, в предусмотренных законом и Договором случаях, уплачивает неустойку.

6.3.	При нарушении Исполнителем срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения работ.

6.4.	При нарушении Заказчиком срока оплаты работ  Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения работ.

6.5. Исполнитель несёт ответственность за недостатки в проекте, допущенные по вине Исполнителя. В случае обнаружения таких недостатков Исполнитель обязан их устранить, как это предусмотрено подпунктом 2.2.4 настоящего Договора, а также возместить Заказчику убытки, вызванные недостатками документации.

В случае, если Исполнитель не устранит недостатки в согласованный срок или в разумный срок, Заказчик вправе устранить их своими силами (с привлечением третьих лиц) с отнесением на Исполнителя возникших в связи с этим расходов, а также, взыскать с Исполнителя штраф в размере 10% от суммы таких расходов.

Статья 7. Разрешение споров

7.1.	Все разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора или в связи с ним, будут разрешаться с применением предварительного претензионного порядка.

7.2.	Сторона, право которой нарушено, направляет другой стороне письменную претензию с указанием сути нарушения и предъявляемых в связи с этим требований. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с момента получения претензии.

7.3.	В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров или в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

Статья 8. Заключительные положения

8.1.	Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.2.	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, подписания Акта и проведения всех взаиморасчетов по Договору, а в части устранения недостатков в разработанном проекте  Договор продолжает действовать в течение 3 (трёх) лет со дня подписания сторонами Акта.

8.3.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4.	Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или путём заявления одной из сторон одностороннего отказа от его исполнения в случаях, предусмотренных Договором или законодательством РФ.

8.5.	Обмен документами должен осуществляться сторонами по почтовым адресам и/или адресам места нахождения сторон, указанным в статье 9 Договора. 	Претензии могут также направляться по адресам электронной почты, указанным в статье 9 Договора, с последующим направлением оригиналов по почте или курьером.

8.6.	К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

- Приложение № 1. 	Техническое задание на выполнение работ по проектированию.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: ____________________ ________________ | Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Топливозаправочная компания Енисей» (ООО «ТЗК Енисей») Юр. адрес: 663013, Красноярский край, Емельяновский район, гп. Емельяново, тер. Аэропорт Красноярск, зд. 1. ИНН 2411019700, КПП 246750001, Тел. 8(391) 274-66-30, E/mail: Office@avia-tzk.ru Расчетный счет 40702810000000092556 в Банк ГПБ (АО), г.Москва, к/сч. 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО; БИК банка 044525823 |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Исполнителя: __________________ __________________ ___________________________ | От Заказчика: Генеральный директор ООО «ТЗК Енисей»» ____________________И.В. Родькин |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору на выполнение проектных работ

№ ______ от __________2026г.

Техническое задание

на выполнение работ по проектированию

Техническое перевооружение склада нефти и нефтепродуктов

Система подслойного пожаротушения РВС»

Адрес объекта: Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, р-н Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.

- Общие данные

- Основание для проектирования объекта:

Инвестиционный проект

- Застройщик/Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью "Топливо-заправочная компания Енисей"  (ООО "ТЗК Енисей"), Красноярский край, М.О. Емельяновский, гп. Емельяново,    тер. Аэропорт Красноярск, соор. № 1,  ОГРН 1092411000659, ИНН 2411019700

- Инвестор

Общество с ограниченной ответственностью "Топливо-заправочная компания Енисей"  (ООО "ТЗК Енисей"), Красноярский край, М.О. Емельяновский, гп. Емельяново,    тер. Аэропорт Красноярск, соор. № 1,  ОГРН 1092411000659, ИНН 2411019700

- Требования к проектной организации (исполнителю/проектировщику)

Определяется по результатам процедур конкурентного отбора. Участник отбора должен иметь опыт выполнения аналогичных работ по проектированию Систем подслойного пожаротушения РВС на складах ГСМ (не менее двух исполненных договоров в течение предшествующего периода продолжительностью не более трех лет).

Вид работ

Техническое перевооружение опасного производственного объекта

- Источник финансирования строительства объекта

Общество с ограниченной ответственностью "Топливо-заправочная компания Енисей"  (ООО "ТЗК Енисей"), Красноярский край, М.О. Емельяновский, гп. Емельяново,    тер. Аэропорт Красноярск, соор. № 1,  ОГРН 1092411000659, ИНН 2411019700

- Технические условия на подключение (технологическое присоединение) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и присоединение к транспортной инфраструктуре (при наличии)

Не требуется.

- Требования к выделению этапов строительства объекта:

Не требуется.

- Срок  выполнения работ

В течение трех месяцев с момента заключения договора.

- Основные технико-экономические показатели Объекта

- Площадь  земельного участка Объекта - 2,4332 га;

- Установленный объем хранения нефтепродуктов составляет 5150 м3, из них:

РВС-1000 м3, 5 шт.;

РГС-75 м3, 2 шт.

Режим работы объекта: круглогодичный;

- Резервуар противопожарного запаса воды: отсутствует;

- Площадь резервуарного парка (в т.ч. прилегающая территория) - 0,5 га;

- Суммарная протяженность проектируемых инженерных сетей подслойного пожаротушения составляет не более 600 метров

- Идентификационные признаки объекта (384-ФЗ)

  - Назначение

Склад ГСМ (ТЗК) Предназначен для приема, хранения и выдачи авиатоплива и специальных жидкостей, используемых для обеспечения заправки авиационной техники.

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их безопасность

- Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры;

- Объект относится к сооружениям хранения нефти и нефтепродуктов (код 07.12.005.006) в соответствии с Классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)" (Приказ Минстроя России от 02.11.2022 N 928/пр);

- Согласно ВНТП 5-95 «Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)» Объект относится к нефтебазам:

а) По общей вместимости IIIб (СП 155.13130.2014);

б) По функциональному назначению – перевалочная;

в) По транспортным связям поступления и отгрузки нефтепродуктов – смешанная железнодорожно- автомобильная;

г) По номенклатуре хранимых нефтепродуктов – для горючих нефтепродуктов;

д) По годовому грузообороту – к 3 классу.

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта

- Возникновение пожара в случае коротких замыканий на системе электроснабжения и удара молнии;

- Разгерметизация одного из резервуаров в резервуарном парке;

- Частичная или полная разгерметизация ж/д цистерны с авиатопливом;

- Частичная или полная разгерметизация напорной линии трубопровода авиатоплива в насосной станции;

- Частичная или полная разгерметизация напорной линии трубопровода авиатоплива на пункте налива;

- Опасные природные явления:

а) Сильный ветры со скоростью 10-18 м/сек и более;

б) Грозы (4-8 часов в год);

в) Град с диаметром частиц 10 мм;

г) Сильные ливни с интенсивностью 15 мм в час и более;

д) Сильный снег с дождём 15 мм в час;

е) Сильные морозы (- 40 градусов по Цельсию и ниже);

ж) Снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

з) Сложные отложения и налипания мокрого снега (22 мм и более).

- Возникновение взрывов и пожаров в следствии поражения БПЛА и ракетного оружия.

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам

- Объект является опасным производственным объектом (п. 1.в, Приложения 1, 116-ФЗ);

- Объект относится к III классу опасности – опасные производственные объекты средней опасности (п. 1, таблица 2,, Приложения 2, 116-ФЗ).

- Наименование опасного производственного объекта: «Склад ГСМ (расходный) аэропорт «Красноярск»»;

- Регистрационный номер А66-03598-0003 в соответствии с перечнем опасных производственных объектов, свидетельство о регистрации опасных производственных объектов от 21.07.2014 № А66-03598.

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность

Категории пожарной и взрывопожарной опасности резервуарного парка склада ГСМ в соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – АН (присутствуют ЛВЖ).

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей

Административно-бытовой корпус (совмещенный с КПП и лабораторией ГСМ)

11.7. Уровень ответственности

Уровень ответственности – нормальный;

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта

Не требуется.

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений

Проектные решения должны соответствовать требованиям законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов, нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды включая, но не ограничиваясь:

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (далее – ГрК РФ);

  - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ;

  - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

  - Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;

  - Федеральный закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

  - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

  - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

  - Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства");

  - Постановление Правительства РФ от 04.05.2023 N 703 "Об утверждении критериев отнесения строений и сооружений к строениям и сооружениям вспомогательного использования";

  - Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр "Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений"

  - Приказ МЧС России от 26.12.2013 № 837 «Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»;

  - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств";

  - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов";

  - Приказ Министра обороны РФ от 22.08.2018 №464дсп «Об утверждении Инструкции по организации обеспечения качества компонентов жидкого ракетного топлива и горючего в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное и военное время»;

  - Основополагающий стандарт ООО «ТЗК Енисей» от 07.02.2024 ОСК-02.16.03.02.02 версия 3.0 «Технический регламент производственной деятельности»;

  - ГОСТ 34.602-89 Информационные технологии. Техническое задание на создание автоматизированной системы управления;

  - ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации

- С целью определения фактического расположения инженерных сетей и существующих строительных конструкций выполнить геодезическую съемку их размещения в пространстве в границах резервуарного парка (в т.ч. его обвалования и прилегающей территории) в объеме, необходимом для разработки проектных решений согласно настоящего задания.

- Заказчик принимает и оплачивает фактически выполненные полевые работы по исполнительным сметам. Стоимость выполненных работ не может превышать стоимость, предусмотренной договором.

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта

Не установлена

16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта

Собственные средства ООО «ТЗК Енисей»

II. Требования к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка

17.1. Требования к компоновке Объекта

При разработке проектных решений исходить из следующих условий: повышенная плотность застройки.

17.2. Требования к коммуникациям

Проектом предусмотреть минимальную протяженность технологических трубопроводов и инженерных сетей.

17.3. Перечень зданий, сооружений и инженерных сетей Объекта:

- В состав резервуарного парка Объекта и прилегающей его территории входят следующие сооружения:

а) Агрегат фильтрации топлива АФТ-120;

б) Дренажная ёмкость, РГС-75 м3

в) Аварийная ёмкость, РГС-75 м3

г) Резервуарный парк производственных стоков (РГС-100 м3, 3 шт.);

д) Пункт налива авиатоплива МТО-90;

е) Насосная станция перекачки авиатоплива

ж) Прожекторная мачта (2 шт.);

- В границах резервуарного парка Объекта и прилегающей его территории пролегают следующие инженерные сети:

а) Электрокабели до 1 кВ;

б) Кабели системы автоматики;

в) Кабели системы пожарной сигнализации;

г) Кабели связи;

д) Сети производственно-дождевой канализации (самотёчная);

е) Сети водопровода противопожарного;

ж) Трубопровод раствора пенообразователя

з) Технологические сети.

17.4. Требования к железнодорожной эстакаде

Не требуется.

18. Требования к проекту полосы отвода

Не требуется.

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам

- Окраску и нанесения логотипа на оборудование, трубопроводы и сооружения произвести согласно  и ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; предусмотреть информацию, согласно части 3 «Руководства по технической эксплуатации складов и объектов ГСМ предприятий гражданской авиации» (утверждено Заместителем министра гражданской авиации 27.07.1991 № 9/И).

- Решения по дневной маркировке и светоограждению высотных препятствий объекта, для обеспечения безопасности полета воздушных судов выполнить согласно Приказа Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007 № 119 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов».

20. Требования к технологическим решениям

20.1. Основные требования к проектным решениям

Не требуется.

20.2. Требования к технологической схеме

Не требуется.

20.3. Основные технологические операции

Не требуется.

20.4. Требования к основному технологическому оборудованию

Не требуется.

20.5. Требования к оснащению оборудования

Не требуется.

20.6. Требования к установке измерительных систем (далее - ИС) на Объекте

Не требуется.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям

21.1. Основные требования

- Проектные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий района строительства и характера окружающей среды согласно СП 44.13330.2011 и результатов инженерных изысканий.

- В местах движения персонала через трубопроводную обвязку необходимо использовать переходные мостики. Минимизировать высоту размещения трубопроводов и переходных мостиков.

21.2. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования заказчиком

- Приоритет имеет использование материалов, оборудования и конструкций отечественного производства (преимущественно из региона строительства). В случае отсутствия соответствующего российского оборудования предоставить Заказчику обоснование применения импортного оборудования.

- Опросные листы на основное емкостное, технологическое, измерительное и электротехническое оборудование предоставляются Заказчику обезличенными.

21.3. Требования к строительным конструкциям

В соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов.

21.4. Требования к фундаментам

Типы фундаментов определить проектом на основании инженерно-геологических изысканий и требований настоящего задания на проектирование.

21.5. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу

Не требуется.

21.6. Требования к наружным стенам

Не требуется.

21.7. Требования к внутренним стенам и перегородкам

Не требуется.

21.8. Требования к перекрытиям

Не требуется.

21.9. Требования к колоннам, ригелям

Не требуется.

21.10. Требования к лестницам

- В соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов.

- При необходимости предусмотреть лестницы и площадки обслуживания резервуаров. Лестницы предусмотреть из негорючих материалов. Лестницы должны иметь ширину не менее 0,85 м и угол наклона не более 45°.

- Все лестницы, площадки, переходные мостики должны иметь ограждающие конструкции (перила, высотой не менее 1,25 м). Ступени маршевых лестниц должны быть выполнены из сварного решетчатого настила с зубьями противоскольжения и противоскользящим краем.

- Все лестницы, площадки и переходные мостики должны быть заземлены.

21.11. Требования к полам

Не требуется.

21.12. Требования к кровле

Не требуется.

21.13. Требования к витражам, окнам

Не требуется.

21.14. Требования к дверям

Не требуется.

21.15. Требования к внутренней отделке

Не требуется.

21.16. Требования к наружной отделке

Не требуется.

21.17. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях

Не требуется.

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта

Не требуется.

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта

Не требуется.

24. Требования к инженерно-техническим решениям

24.1. Общие требования

Не требуется.

24.1.2. Отопление

Не требуется.

24.1.3. Вентиляция и кондиционирование

Не требуется.

24.1.4. Водопровод (водоснабжение)

Не требуется.

24.1.5. Канализация (водоотведение)

Не требуется.

24.1.6. Электроснабжение

Не требуется.

24.1.7. Телефонизация

Не требуется.

24.1.8. Радиофикация

Не требуется.

24.1.9. Локальная вычислительная сеть

Не требуется.

24.1.10. Телевидение

Не требуется.

24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация

Предусмотреть в проекте подслойного пожаротушения возможность доработки под автоматическое пожаротушение предполагающее создание системы, которая изначально функционирует в ручном  режиме, но может быть модернизирована для полностью автоматического срабатывания при обнаружении возгорания

24.2. Требования к наружным и внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения

24.2.1. Водоснабжение

Не требуется.

24.2.2. Водоотведение

Не требуется.

24.2.3. Теплоснабжение

Не требуется.

24.2.4. Электроснабжение

Не требуется.

24.2.5. Телефонизация

Не требуется.

24.2.6. Радиофикация

Не требуется.

24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"

Не требуется.

24.2.8. Телевидение

Не требуется.

24.2.9. Газоснабжение

Не требуется.

24.2.10. Прочие сети инженерно-технического обеспечения

Не требуется.

24.2.11. Дополнительные требования к внеплощадочным сетям

Не требуется.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды

Не требуется.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности

- Предусмотреть проектом устройство системы подслойного пенного пожаротушения для каждого резервуара РВС-1000 (5 шт.);

- Подача раствора в комбинированную установку предусматривается мобильной пожарной техникой;

- Выполнить расчёт требуемого расхода раствора пенообразователя и определить требуемый диаметр подводящих трубопроводов. Резервуар имеет следующие характеристики: диаметр 10,43 м, высота 13,0 м, хранимый продукт ТС-1, РТ;

- Предусмотреть для защиты людей (участвующих в ликвидации пожара) установку защитных (ограждающих от теплового воздействия пламени) противопожарных стен/преград (брандмауэр) в районе узлов подключения пожарной техники.

- Для каждого резервуара предусмотреть точку (узел) подключения пожарной техники.

- Всего пять узлов подключения пожарной техники, располагаемые вокруг резервуарного парка. Для каждого узла предусмотреть запорную арматуру (устанавливается на растворопроводе между узлом подключения пожарной техники и брандмауэром);

- Предусмотреть в проекте возможность функционирующей в ручном  режиме, присоединения к проектируемому узлу системы автоматического пожаротушения.;

- Определить проектом тип пенообразователя с учетом классификации ГОСТ Р 50588-2012;

- Предварительный укрупненный состав основного оборудования, изделий и материалов:

а) Пенный насадок (ПН) (подслойный);

б) Мембрана разрывная (МР);

в) Клапан обратный (КО);

г) Высоконапорный пеногенератор (ВПГ);

д) Пожарный фильтр универсальный (ПФУ);

е) Узел подключения пожарной техники (УПТ);

ж) Растворопровод (РП).

- Для проведения периодических испытаний предусмотреть в границах обвалования узел испытаний системы подачи пены - дополнительный кран слива с насадкой ГМ-80 с отсекающей задвижкой;

- Применяемые материалы (в т.ч. лакокрасочные покрытия) устанавливаемых внутри резервуара элементов системы подслойного пожаротушения должны быть допущены и проверены к применению на предмет постоянного контакта с авиатопливом (по аналогии с внутренним АКЗ РВС).

- Применяемые лакокрасочные покрытия антикоррозионной защиты элементов, располагающихся внутри резервуара, должны входить в перечень допущенных марок покрытий, прошедших испытания в среде авиатоплива по «Требований к антикоррозионным покрытиям резервуаров для хранения авиаГСМ», введенных в действие письмом ГСГА от 21.06.2002 № 17.4-34ГА (в актуальной редакции на дату разработки проектных решений);

- При разработке проектных решений учесть фактическую обстановку на Объекте, в т.ч. ход выполнения строительно-монтажных работ (уточняется в процессе сбора исходных данных);

- Принимающие участие в разработке проектных решений на основании требований настоящего задания специалисты подрядчика (исполнителя работ) должны быть аттестованы в установленном порядке в соответствии с действующими требованиями Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2106 "О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию".

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов

Не требуется.

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту

Не требуется.

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности

Не требуется.

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта

Не требуется.

32. Требования к проекту организации строительства объекта

1. Предусмотреть проект организации строительства (далее – ПОС) согласно действующих нормативных документов, в соответствии с с требованиями НМД Компании на процесс 06.01.02.03.02.02-01 «Требования к составу и содержанию проекта организации строительства (ПОС) на объектах нефтепереработки»

- Предусмотреть в проектных решениях (при необходимости):

  - демонтаж существующих трубопроводов, оборудования, иных зданий/сооружений в пятне застройки склада ГСМ с описанием процедур возврата демонтированного имущества;

  - мероприятия по сохранности оборудования на период временной приостановки его эксплуатации.

- При разработке раздела ПОС выполнить расчет объемов грунта, строительного мусора, металлолома и иных отходов, подлежащих перемещению, временному складированию и утилизации, с разделением по видам, типам, классам согласно требованиям Заказчика.

- Предусмотреть максимальное использование фронта работ, совмещение строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности, равномерного использования ресурсов и производственных мощностей. Принятая организационно-технологическая схема должна определять оптимальную модель последовательности строительства, которая далее будет отражена в графике проекта на этап «Реализация»;

- Формирование оптимальной последовательности строительства (PoC) в общем виде состоит из следующих шагов:

- разделение объектов генерального плана на строительно-монтажные зоны по географическому признаку, технологическим, конструктивным и иным взаимосвязям между зданиями, сооружениями, наружными технологическими установками;

- определение последовательности пуска;

- разделение строительно-монтажных зон на строительные пакеты работ;

- определение последовательности СМР с учётом порядка пуска;

- проверка последовательности СМР в рамках серии междисциплинарных совещаний для подтверждения оптимальности принятой стратегии выполнения работ;

- определение приоритетов по выпуску технической документации и закупке МТР, исходя из PoC;

- выпуск и согласование последовательности PoC в виде графических материалов и пояснительной записки;

- отражение принятой последовательности СМР, выстроенной через пакетирование работ в текстовых и графических материалах раздела ПОС.

- В составе ПОС разработать раздел «Потребность в строительных лесах и средствах подмащивания», который должен включать, но не ограничиваясь, следующую информацию:

- потребность в строительных лесах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ, указанных в ПОС, календарного плана строительства с учетом принятых организационно-технологических схем с соответствующим описанием и обоснованием выбора вида строительных лесов.

- расчет необходимого количества лесов строительных лесов производится на основе физических объемов работ, указанных в ПОС;

- строительные леса должны быть разделены на несущие и ненесущие:

  - несущие леса – это строительные леса, которые могут быть использованы как подпорные элементы для возведения конструкций;

  - ненесущие леса – это строительные леса, которые могут быть использованы только для перемещения рабочего персонала и выполнения с них технологических операций;

- результат расчета лесов должен быть указан в килограммах (общий вес элементов) и м3 (объем лесов в смонтированном положении);

- предусмотреть требования производственной безопасности при доставке, погрузке и выгрузке, монтаже и демонтаже элементов лесов, выполнении СМР на высоте с использованием строительных лесов;

- привести расчет потребности в строительных лесах;

- разработать график движения строительных лесов в помесячной разбивке на этапы: подготовительный, основной, ПНР.

- Результаты проработки оптимальной последовательности строительства должны быть отражены в графике на этап «Реализация»;

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта

Не требуется.

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта

Не требуется.

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя

Не требуется.

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки

Места складирования излишков грунта и (или) мусора, маршруты перевозки определить в ходе проектирования и учесть в соответствующих разделах проектной и рабочей документации.

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта

Не требуется.

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к этапности выполнения работ и их результатам

38.1. Основные этапы выполнения работ (укрупненный состав работ)

- Проведение стартовой встречи (установочное совещание);

- Сбор всех необходимых исходных данных, включая предпроектное обследование территории разработки документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в объеме, поручаемом настоящим заданием, включая, но не ограничиваясь выполнением геодезической съемки строительных конструкций и оборудования существующих зданий и сооружений и инженерных сетей в границах проектирования и районе предполагаемых точек подключения (при необходимости), направления соответствующих запросов (при необходимости) в уполномоченные органы исполнительной власти и других работ;

- Разработка документации на техническое перевооружение ОПО [проектная и рабочая документация (РД)].

- Разработка сметной документации.

- Обеспечение прохождения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение ОПО, включая регистрации заключения в установленном порядке в МТУ Ростехнадзора;

- Обеспечение авторского надзора согласно требованиям.

38.2. Требования к пред проектной проработке, в т.ч. сбору исходных данных, содержанию и составу отчета

- После подписания договора стороны должны провести установочное совещание; Указания к проведению установочного совещания:

а) Проектная организация, определенная в соответствии, принимает участие в установочном (стартовом) совещании по Объекту строительства с участием представителей Заказчика.

б) По результатам совещания согласовывается график выполнения работ и проведения совместных совещаний (проект графика предоставляет Проектная организация) и закрепляется протоколом. По результатам совещания определить и зафиксировать протоколом:

  - цели и задачи обследования, порядок и сроки доступа на Объект, состав участников, требования к режимности;

  - наличие, порядок и сроки предоставления исходных данных (ответственных за предоставление);

  - порядок выдачи необходимых доверенностей Проектной организации;

  - наличие и порядок согласования субподрядных организаций (в том числе для проведения инженерных изысканий).

- Осуществить сбор имеющейся эксплуатационной документации по объекту (при необходимости).

38.3. Требования к содержанию и составу основных технических решений (ОТР)

Не требуется.

38.4. Требования к составу и содержанию проектной документации (ПД)

Не требуется.

38.5. Требования к составу и содержанию документации на ТП ОПО

- С учётом требований настоящего задания разработать документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта, в объеме необходимом для получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, осуществления всего комплекса строительства, выполнения пуско- наладочных работ и ввода в эксплуатацию;

- Документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта разрабатывается в виде проектной и рабочей документации, включая общую пояснительную записку и проект организации строительства (далее – документация);

- Перед разработкой рабочей документации в обязательном порядке согласовать с Заказчиком состав документации (в т.ч. разделы проектной документации и полный перечень основных комплектов рабочих чертежей и прилагаемых к нему документов).

- Перед разработкой проектной и рабочей документации на основании титульного списка объектов разработать и согласовать с Заказчиком принцип присвоения обозначений разделам и основным комплектам рабочих чертежей и прилагаемых к нему документов (в т.ч. шифров и марок).

1. Проектная документация и полный комплект основных рабочих чертежей должен содержать следующие разделы и марки, включая но не ограничиваясь:

а) Общая пояснительная записка, ПЗ;

б) Генеральный план, ГП;

в) Архитектурно-строительные решения, АС;

г) Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений, АЗ (при необходимости);

д) Пожаротушение, ПТ;

е) Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, ТИ (при необходимости);

ж) Проект организации строительства, ПОС.

- В составе документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в обязательном порядке разрабатываются, включая, но ограничиваясь следующие документы:

а) общие данные;

б) схемы структурные, схемы соединений и подключений;

в) планы расположения оборудования (с маркировкой оборудования);

г) чертежи фундаментов, чертежи установки технических средств, чертежи общих видов шкафов, щитов, стоек и т.д.;

д) опросные листы на оборудование и приборы;

е) ведомости объемов работ (по разделам документации);

ж) спецификации оборудования, изделий и материалов (спецификации);

- Документацию разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и требованиям настоящего задания в объёме необходимом и достаточном для получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности и производства работ;

- Прилагаемые к основным комплектам рабочих чертежей (ОКРЧ) спецификации оборудования, изделий и материалов должны быть разработаны и сформированы в табличном виде в формате MS Excel, а также предоставлены на рассмотрение и согласование в формате MS Excel. Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения и требования к форме и содержанию спецификаций.

- Прилагаемые к ОКРЧ опросные листы должны быть разработаны и сформированы в табличном виде в формате MS Excel или в виде текстового документа в формате MS Word.

- В составе рабочей документации на основании спецификаций оборудования, изделий и материалов (перечней элементов) исполнитель осуществляет разработку ведомостей объемов работ (по разделам документации). При необходимости заказчик вправе дополнить или изменить указанную форму, заблаговременно уведомив об этом исполнителя;

- Ведомость основных комплектов рабочих чертежей (полного комплекта рабочей документации) разрабатывается в виде отдельного документа в табличном виде в формате MS Excel. Форма и структура Ведомости основных комплектов рабочих чертежей должна быть предварительно согласована с Заказчиком;

- Все позиции, указанные в спецификациях оборудования, изделий и материалов, должны быть обозначены в текстовой и/или графической части проекта и быть учтены в ведомостях объемов работ. По всем позициям в спецификациях оборудования, изделий и материалов, за исключением явно указанных в настоящем ЗНП или в поручении Заказчика, должны быть указания «или объекты-аналоги», для обеспечения вариативности при проведении строительно-монтажных работ по Объекту.

- Внесение изменений в техническую документацию должно происходить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Дополнительно в виде отдельного документа должна быть разработана (сформирована) сводная ведомость ссылочных документов, ссылки на которые приведены в том или ином виде соответствующих основных комплектов рабочих чертежей.

- В обозначении  основных  комплектов  рабочих  чертежей  должно  учитываться  обозначение соответствующего объекта, здания/сооружения.

- В составе рабочей документации в электронном виде на отдельном носителе (или в отдельной папке/архиве) предоставляются все ссылочные документы, указанные в ведомостях ссылочных документов основных комплектов рабочей документации.

- В составе передаваемой документации в виде отдельного документа (в формате MS Excel) должен передаваться Заказчику перечень всех разработанных опросных листов, технических требований, исходных требований, технических заданий на изготовление и поставку изделий и оборудования. В данном перечне также должна быть указана (в отдельных столбцах) о дате разработке соответствующего документа (ожидаемой и фактической) и статусе его согласования и утверждения (ссылка на соответствующее письмо/накладную, которой направлен документ, или ссылка на письмо/протокол согласования заказчиком). Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения и требования к форме и содержанию данного перечня.

- Запрещается для всех документов (в табличных данных), разработанных в формате MS Excel объединять ячейки.

- Все страницы электронных документов в формате PDF должны иметь правильную ориентацию для их чтения с возможностью поиска по словам.

- Запрещается в обозначении проекта и документа использовать символы которые не поддерживаются ОС Windows и ОС Astra Linux в наименовании файлов.

- При предоставлении документации в адрес заказчика должны выполняться следующие условия:

а) Сопровождение документации по накладной, оформленной согласно требованиям настоящего задания (накладная должна содержать следующую информацию: наименование вида документации, шифр, номер тома, количество листов, количество экземпляров).

б) Документация должна быть сформирована по томам, книгам, альбомам чертежей, переплетена, сброшюрована и сфальцована согласно требованиям, ГОСТ Р 21.101-2020.

- Содержание электронного носителя обязательно должно соответствовать бумажному экземпляру передаваемой документации

- При подготовке ответов со стороны Проектной организации на замечания Заказчика к результатам работ необходимо в обязательном порядке соблюдать форму и требования Заказчика, которые направляются вместе с замечаниями.

38.6. Требования к разработке проекта санитарно-защитной зоны

Не требуется.

38.7. Требования к разработке документации по планировке территории

Не требуется.

39. Требования к подготовке сметной документации

39.1 Требования к подготовке сметной документации на проектные и изыскательские работы.

- Стоимость проектно-изыскательских работ определяется с применением соответствующих справочников базовых цен, нормативов затрат на инженерные изыскания, проектные работы, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов Минстроя РФ (далее - Федеральный реестр).

- Стоимость проектных работ определяется с применением справочника базовых цен на проектные работы в строительстве "Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2015 № 406/пр. При определении стоимости работ, неучтенных в Сборнике, но предусмотренных иными нормативными документами, входящими в Федеральный реестр, или по трудозатратам необходимо осуществлять только при наличии согласования с Техническим заказчиком. Цена разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов, для которых цены в справочниках, включенных в Федеральный реестр, не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяются расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма ЗП).

- Разработку раздела АСУТП определить по СБЦ «Автоматизированные системы управления технологическими процессами». Стоимость проектных работ на разработку раздела ТСО определить по Нормативам затрат на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 ноября 2023 N 828/пр.

- Пересчет в текущий уровень цен выполнить на основании индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, публикуемых ежеквартально Минстроем России на дату формирования расчёта.

39.2 Требования к подготовке сметной документации на строительно-монтажные работы

- Сметную документацию (далее - СД) на строительно-монтажные работы разработать в соответствии с

«Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации», утверждённый приказом от 4 августа 2020 г. N 421/пр (с учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений) (далее – Методика), а также с учетом действующих сметных нормативов Российской Федерации и Постановления правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

- СД разрабатывается базисно-индексным методом в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года на основе ФСНБ, утвержденных Приказом Минстроя России от 17.12.2010 №67, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, в актуальной редакции со всеми изменениями на период выпуска сметной документации.

- При разработке СД в ФСНБ пересчёт в текущий уровень цен выполнять на основании индексов, разрабатываемых и утверждаемых Министерством строительства и ЖКХ РФ с предоставлением письма об утверждении, с учетом инфляции и в соответствии с этапами строительства по данным п.8 настоящего ЗНП.

- Индексы для оборудования и прочих затрат определить по отрасли «Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая».

- Текущий уровень цен в сметных расчетах должен соответствовать дате утверждения СД.

- В составе СД разработать:

а) сводный сметный расчет стоимости строительства (далее – ССРСС) в двух уровнях цен, в двух вариантах: на основании объектных смет и на основании локальных смет;

б) сводку затрат

в) объектные сметы предоставить в двух уровнях цен;

г) локальные сметы в двух уровнях цен с приложением ресурсной ведомости в двух уровнях цен;

д) сметные расчеты на отдельные виды затрат;

е) каталог материально-технических ресурсов (далее – МТР) и оборудования, учтенных в СД по прайс- листам, с приложением обосновывающих материалов и, при необходимости, расчеты транспортных затрат с учетом транспортной схемы в соответствии с ПОС.

ж) конъюнктурный анализ материально-технических ресурсов (далее – МТР) и оборудования, учтенных в СД по прайс-листам

з) пояснительную записку, содержащую описание условий строительства и ценообразования в комплекте СД, описание прочих расходов, итоговые цифры по статьям затрат, в соответствии с требованиями Постановления от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

и) Наименование стройки (объекта) в сметной документации должно соответствовать утвержденному техническому заданию;

к) сводную смету на ввод объекта в эксплуатацию.

- Наименования объектов (подобъектов), указанные в ведомости основных комплектов чертежей, в объектных, локальных сметах должны быть идентичны.

- Каждая локальная смета должна быть разработана на один раздел чертежей (КМ, КЖ, ВК, ТХ и т.д.) и сформирована по титулам, перечисленным в титульном списке.

- Ресурсные ведомости, разработанные к каждой локальной смете, должны содержать расшифровку затрат на оплату труда рабочих поразрядно, эксплуатацию машин и механизмов, материалы, конструкции и изделия и полностью корреспондироваться с локальной сметой.

- Накладные расходы принимать в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр и №636/пр от 02 сентября 2021 г.) в актуальной редакции со всеми изменениями на период выпуска сметной документации.

- Сметную прибыль принимать в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 774/пр) в актуальной редакции со всеми изменениями на период выпуска сметной документации.

- Для оборудования, требующего согласно технических требований предприятия-изготовителя проведения шефмонтажных (шефналадочных) работ, учитывать в сметной стоимости выполнение данных работ.

- Стоимость шефмонтажных (шефналадочных) работ определяется на основании состава работ, разработанного предприятием изготовителем и согласованного Техническим заказчиком, продолжительности выполнения работ для каждого типа оборудования, состава шефмонтажного (шефналадочного) персонала и согласованной с Заказчиком стоимости человеко-дня шефперсонала. Данные затраты включаются в главу 9 ССРСС по статье «оборудование».

- Стоимость материальных технических ресурсов (далее – МТР) в базисном уровне цен определить по сборникам сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, с учетом изменений и дополнений.

- В случае применения импортных МТР их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату выставления счет-фактур.

- В случае отсутствия в сметно-нормативной базе МТР, предусмотренных проектом и рабочей документацией, следует руководствоваться следующим:

а) уровень текущих цен на МТР может быть определен по прайс-листам заводов изготовителей, счетам, счет-фактурам поставщиков, содержащих дату и расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные затраты до приобъектного склада, комплектация, таможенные сборы шефмонтажные, шефналадочные работы и т.д.);

б) в смете учитывать минимальную цену, определенную на основании конъюнктурного анализа: не менее 3-х поставщиков в соответствии с п.13 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации», утверждённый приказом от 4 августа 2020 г. N 421/пр.;

в) перевод из текущего уровня цен в базисный по МТР, отсутствующим в сметно-нормативной базе «обратным счетом», осуществляется с помощью индекса на материалы для периода, соответствующего определению текущей стоимости. Время действия индекса должно соответствовать периоду действия прайс-листов;

г) при пересчете стоимости МТР «обратным счетом» в каждой строке сметы (в графе стоимость единицы материала) должно быть показано ценообразование (формула расчета): текущая стоимость с НДС / 1,20 (НДС) / индекс перевода из текущей стоимости в базовую по материалам;

д) при необходимости транспортные и заготовительно-складские расходы, учесть в стоимости в соответствии с требованиями Методики.

е) Наименование МТР и оборудования должны соответствовать наименованию из спецификаций, опросных листов РД.

- Лимит средств на временные здания и сооружения учесть в главе 8 ССРСС (графы 4, 5 и 8) от итогов глав (графы 4, 5 и 8) и определить на основании Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в ССРСС объектов капитального строительства (утверждена Министерством строительства и ЖКХ РФ Приказом №322/пр от 19.06.2020г).

- При соответствующих обоснованиях, предусмотренных ПОС, в главу 8 ССРСС могут быть включены затраты, обозначенные в п. 17 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в ССРСС объектов капитального строительства (утверждена Министерством строительства и ЖКХ РФ Приказом №322/пр от 19.06.2020г) по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Затраты, связанные с производством работ в зимнее время учесть в главе 9 (графы 4, 5 и 8) на основании Методики определения затрат при производстве работ в зимнее время (утверждена Министерством строительства и ЖКХ РФ Приказом №325/пр от 25.05.2021г).

- Затраты на пусконаладочные работы (далее – ПНР) определить по отдельным локальным сметам, составленным на основании согласованной с Заказчиком программы проведения ПНР (разрабатывается проектировщиком), с использованием вышеуказанной сметно-нормативной базы.

- При невозможности составления локальных смет (отсутствие необходимых разделов рабочей документации и (или) программы пусконаладочных работ), сметная стоимость пусконаладочных работ может определяться на основании программы (типовой программы или положений программы по схожим видам работ) пусконаладочных работ, составленной по объектам-аналогам (договорам) по согласованию с Заказчиком.

- При отсутствии информации об объектах-аналогах стоимость пусконаладочных работ определять на основании данных конъюнктурного анализа цен с учетом требований п.13 Методики в целом по объекту с разбивкой по комплексам пусконаладочных работ по согласованию с Техническим заказчиком.

- Прочие работы и затраты включить в ССРСС, по согласованию с Заказчиком.

- Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций к месту работы и обратно определяются  расчетом на основании ПОС и включаются в главу 9 ССРСС в графы 7 и 8 только в том случае, когда расстояние перевозки более 3 км от пункта сбора работников до объекта строительства и если общественный транспорт не обеспечивает их перевозку и отсутствует возможность организовать перевозку с использованием специальных маршрутов городского пассажирского транспорта.

- Пункты сбора предоставляются Заказчиком при заключении Договора на разработку Проектной и/или Рабочей документации.

- Расчет производится исходя из расстояния от центральной проходной (вахтовая площадь) до объекта строительства, либо от ближайшей проходной, устроенной для проезда к проектируемому объекту.

- Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ, включаются в главу 9 ССРСС в графы 7 и 8 и определяются по расчету на основании данных о потребности в трудовых ресурсах согласно ПОС.

- Компенсации подлежат затраты иногородних основных рабочих и машинистов подрядной и субподрядной организаций.

- В расчете вид транспорта из города базирования до города нахождения ДО выбирается с учетом сложившихся транспортных коммуникаций.

- Лимит средств на возмещение командировочных расходов определяется на основании следующих затрат: а) на проезд работников к месту командировки и обратно к месту постоянной работы в размере стоимости авиабилетов в салоне экономического класса или билетов в плацкартном вагоне скорого или пассажирского поезда. Населенный пункт, как отправная точка проезда к месту командировки, определяется Заказчиком. Исходя из сложившейся ситуации и наличия дефицита трудовых ресурсов в регионе производства работ, принять город базирования строительной организации г. Красноярск.;

б) по найму жилого помещения в размере не более 550 руб. в соответствии с Постановлением Правительства от 02.10.2002 №729;

в) на суточные в размере не более 700 руб. в сутки в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ;

г) рекомендуемого времени пребывания рабочих в командировке – 60 дней.

- Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно включаются в главу 9 ССРСС в графы 7 и 8 и определяются:по расчету на основании данных ПОС. Для расчета затрат принимаются точки дислокации иногородних Подрядных организаций, определенных Заказчиком и отраженных в разделе ПОС. Расчет перебазировки машин следует составлять с учётом требований Методики определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. N 916/пр.

- Лимит на компенсацию затрат по эксплуатации машин и механизмов грузоподъемностью свыше 40 тн, отсутствующих в составе сметных расценок (ФЕР, ФЕРм), включается в главу 9 ССРСС в графы 4 и/или 5, в зависимости от принятого сметного норматива, определяющего стоимость работ, на основании данных ПОС.

- Лимит затрат /платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду определяется на основании раздела ОВОС, ООС в соответствии с Письмом Федерального агентства по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству РФ от 1 марта 2007 г. N02-302 и Постановления правительства РФ от 03.03.2017 №255 об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом корректирующих коэффициентов на текущий год согласно Постановлению Правительства РФ. Расчет должен быть составлен в соответствии с Методикой. Лимит указанных затрат отражается в графах 7 и 8 Главы 9 ССРCC..

- Включение в локальные сметы затрат по перевозке загрязненного нефтепродуктом грунта и излишков незагрязненного опасными веществами грунта при выполнении земляных работ, отходов от демонтажа или сноса должно быть обосновано ПОС и определено на основании данных Заказчика в соответствии с фактическим расстоянием перевозки с обязательным приложением согласованной транспортной схемы перевозки.

- Затраты по обработке / утилизации / обезвреживанию / размещению отходов от демонтажа или сноса зданий и сооружений / загрязненного грунта включаются в главу 9 ССРСС, в графы 7 и 8 на основании ПОС и расчета, составленного в текущем уровне цен.

- Лимит средств на содержание службы Заказчика-Застройщика учесть в главе 10 ССРСС согласно Методических рекомендаций по определению затрат на осуществление функций строительного контроля и заказчика (застройщика) федеральным казенным предприятием «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» от 20.04.2021 вх. №Д-4492.

- Лимит средств на строительный контроль учесть в главе 10 ССРСС и определить на основании нормативов, приведенных в приложении к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденному постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".

- В главу 12 ССРСС включить:

а) затраты на проектно-изыскательские работы;

б) лимит средств на авторский надзор в размере 0,2% от итога глав 1-9 ССРСС, при этом отдельно следует рассчитать стоимость проезда на строительную площадку и обратно работников проектных организаций, осуществляющих авторский надзор.

в) Лимит средств на непредвиденные работы и затраты предусмотреть в размере 3% в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утверждённой приказом от 4 августа 2020 г. N 421/пр п.179 б.

г) За итогом ССРСС стоимости строительства предусмотреть в соответствии с рабочей документацией, согласовав предварительно с Техническим заказчиком:

д) возвратные суммы, материалов и оборудования поставки Застройщика

е) аварийный запас материалов (оборудования);

ж) стоимость оборудования (мебели, инвентаря), не подлежащего монтажу.

40. Требования к разработке специальных технических условий

Не требуется.

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил

Не требуется.

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов

Не требуется.

43. Требования о применении технологий информационного моделирования

Не требуется.

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования

Не требуется.

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем работ

45.1. Требования к проведению ведомственной Экспертизы

Не требуется.

45.2. Требования к проведению экспертизы промышленной безопасности

- В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» обеспечить прохождение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта (разработанной на основании требований настоящего задания) с получением положительного заключения;

- В установленном законом порядке обеспечить регистрацию заключения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в МТУ Ростехнадхора, в т.ч. в внесения в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности.

45.3. Требования к проведению экспертизы ОАО «РЖД»

Не требуется.

45.4. Обеспечение авторского надзора и технического сопровождения

- По отдельному договору.

45.5. Форма, формат и порядок представления результатов выполнения работ по договору

- Форма и порядок представления результатов проектирования и выполненных работ по разработке документации:

  - Этап «Рассмотрение, согласование, направление на экспертизы»:

    - Документация предоставляется на рассмотрение и согласование заказчику только в эл. виде в формате PDF и (по запросу заказчика) в редактируемых форматах (*.doc, *.xls, *.dwg и др.) путём загрузки зашифрованного архива на файлообменный ресурс (уточняется в рамках установочного совещания).

    - Сметная документация предоставляется на рассмотрение и согласование заказчику только в электронном виде в соответствии с требованиями настоящего задания путём загрузки зашифрованного архива на файлообменный ресурс (уточняется в рамках установочного совещания).

  - Этап «Приемка».

После согласования заказчиком и получения положительного заключения экспертизы (с учетом всех изменений), документация на ТП ОПО и сметная документация передаётся заказчику на приёмку в следующем виде:

1.2.1	На твердом бумажном носителе в 4 (четырёх) экземплярах (все разделы);

1.2.2	В электронном виде в 2 (двух) экземплярах на DVD и Flash-носителе в формате PDF и в редактируемых форматах разработки, включая используемые при проектировании базы данных (*.doc/docx, *.xls/xlsx,*.dwg и др.).

- При предоставлении на рассмотрение (согласование), направлении на экспертизу и приему сметной документации в обязательном порядке необходимо учесть требования к сметной документации;

- Иная документация предоставляется на рассмотрение, согласование и приемку заказчику на твердом бумажном носителе в 3 (четырех) экземплярах и в электронном виде в 2 (двух) экземплярах на DVD и Flash- носителе в формате PDF и редактируемых форматах (*.doc, *.xls, *.dwg и др.). По согласованию с заказчиком допускается направлять документацию на рассмотрение, согласование и приемку только в эл. виде.

- Заключения Экспертиз и иные документы, выдаваемые уполномоченными органами исполнительной власти, предоставляются в установленном ими количестве экземпляров на твердом бумажном носителе, а также в электронном виде в 2 (двух) экземплярах на DVD и Flash-носителе в формате PDF и редактируемых форматах (при необходимости Исполнитель самостоятельно переводит бумажные экземпляры в электронный формат и выполняет распознавание растрового текста).

- По результатам разработки документации и прохождения требуемых экспертиз исполнитель вместе с документацией передает в электронном виде в качестве отдельного архива (папки) пакет всех подготовленных справочно-информационных материалов и расчетов (включая их ведомость), выполненных в процессе выполнения работ по договору.

- Вместе с документацией Проектная организация обязана представить Заказчику все расчеты, выполненные в процессе разработки проектной документации, в т.ч. объем земляных масс, расчета строительных конструкций, включая фундаментов, гидравлический расчет и другие.

- Чертежи и другие графические документы (файлы) в зависимости от используемой при разработке системы автоматического проектирования (САПР), Исполнитель обязан предоставить Техническому заказчику для каждого документа (файла) в редактируемых (незащищенных от редактирования) учитывая, но не ограничиваясь следующими форматами: PDF*, DWG.

- Текстовые и табличные документы Исполнитель обязан предоставить Техническому заказчику в форматах DOC/XLS и в PDF для каждого документа соответственно.

- Результаты поручаемых настоящим заданием работ должны быть предоставлены заказчику на согласование и приемку строго в соответствии с Требования к содержанию и к оформлению внешнего вида проектной продукции (документации), передаваемой Заказчику, её упаковки и сохранению на электронный носитель. При несоблюдении Требований к результатам работ Заказчик вправе не принимать к рассмотрению и на приемку проектную продукцию. При несоблюдении Требований к результатам работ Заказчик вправе вернуть без рассмотрения документацию для приведения её оформления к указанным требованиям Заказчика. В случае возникновения необходимости, Заказчиком в одностороннем порядке могут быть введены (изменены) дополнительные требования к внешнему оформлению проектной продукции (документации), её упаковки и сохранения на электронный носитель.

45.6. Дополнительные требования к организации и выполнению работ

По запросу заказчика проектная организация в течение 3 рабочих дней должна подготовить и направить в адрес Заказчика необходимые информационно-справочные документы и презентационные документы, обосновывающие принятые или предлагаемые текущие проектные решения;

46. К заданию на проектирование прилагаются

46.1. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания территории

Не требуется.

46.2. Результаты инженерных изысканий

Не требуется.

46.3. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

Не требуется.

46.4. Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях.

Не требуется.

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Исполнителя: __________________ __________________ ___________________________ | От Заказчика: Генеральный директор ООО «ТЗК Енисей»» ____________________И.В. Родькин |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение проектных работ

№ ______ от __________2026г.

Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции

ООО «ТЗК Енисей», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Генерального директора Родькина Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице_____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности - «Сторона»,

принимая во внимание, что Сторона-1 придерживается принципа полного неприятия мошеннических и коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что означает недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо посредничество вовлечения Стороны-1 в мошеннические и/или коррупционные действия;

принимая во внимание, что Стороны строго соблюдают законодательство Российской Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении их деятельности, в том числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;

Стороны подписали настоящее Приложение №	 (далее - «Приложение») к ________ №	 от _________ года (далее - «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Обязательства Сторон в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции

- Стороны взаимно обязуются не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Сторон, их аффилированных лиц или бенефициаров (далее - «Связанные лица»).

- Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего обязательства означает следующие действия:

- обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества,	услуг	имущественного характера,	имущественных прав,

освобождения от исполнения имущественных обязательств) другой Стороне в целях побуждения ее к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных целей;

- обещание, предложение или предоставление финансовой и иной выгоды (имущества, услуг	 имущественного характера,	имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах другой Стороны лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том числе иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех 	форм собственности (в том числе организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;

- прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной	этике, недопустимыми и/или незаконными.

- Термин «Мошеннические действия» для целей настоящего обязательства означает действия:

- совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений,

умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить), и

- направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на

чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).

- Действия Сторон, связанные с заключением Договора, полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.

- Никакая часть доходов, полученных одной из Сторон в связи с исполнением Договора, не будет использоваться этой Стороной для каких-либо целей или для совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением положений, указанных в настоящем Приложении.

Статья 2. Контроль за выполнением обязательств по соблюдению применимого законодательства в

сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции

- . Каждая из Сторон вправе запрашивать и получать у другой Стороны любые документы, связанные с исполнением Договора, для проверки соблюдения другой Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

- В случае возникновения у одной из Сторон оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, каждая из Сторон обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием для любой из Сторон приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

Статья 3. Санкции

- В случае нарушения Стороной предусмотренных настоящим Приложением обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от виновной Стороны возмещения в полном объёме убытков, понесённых Стороной в результате такого нарушения, а также уплаты штрафа в размере 100 000 руб. 	сверх суммы убытков, подлежащих возмещению.

Статья 4. Информация о горячей линии ООО «ТЗК Енисей», в рамках системы противодействия Мошенничеству и Коррупции

- Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Приложения Сторона- Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Приложения Сторона -1 сообщает контакты Горячей линии и требует от Стороны-2 незамедлительно информировать Сторону-1 обо всех ставших известными фактах Мошеннических и Коррупционных действий:

- Телефон Горячей линии 8 (391) 274-66-30

- Электронная почта для сообщений: office@avia-tzk.ru

Сторона-1:                                                               Сторона-2:

_______________/_____________/                            _______________/______________/